电解液防治管理制度

一、 目的

为规范公司电解液（含注液后电芯）在采购、运输、存储、使用、拆解及废弃处置全过程的安全管理，有效控制火灾、爆炸、中毒及化学灼伤风险，防止氢氟酸（HF）次生灾害，根据《危险化学品安全管理条例》及公司《化学品安全管理制度》，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司范围内所有涉及电解液的场所，包括电解液仓库、注液车间、化成分容车间、**电芯拆解间（实验室/报废区）**及废弃物暂存区。

三、 定义

3.1 电解液：指由有机溶剂（如碳酸酯类）与电解质盐（六氟磷酸锂 LiPF6）混合而成的易燃、腐蚀性液体。遇水或高热会分解产生高毒、强腐蚀性的氢氟酸（HF）气体。
3.2 注液间：指进行电芯注液工序的洁净封闭区域，属于甲类防爆区，必须严格控制露点及环境负压。
3.3 电芯拆解：指对研发测试后、失效或报废的电芯进行物理破拆分析的过程，该过程极易释放高浓度电解液蒸汽及HF气体。
3.4 HF灼伤：指皮肤接触电解液后，氢氟酸渗透至深层组织造成骨骼坏死的化学灼伤，需使用葡萄糖酸钙专用解毒剂。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责制定电解液安全管控标准，监督注液间、拆解间等重点部位的防爆及职业卫生设施运行情况。
b）负责组织电解液泄漏专项应急演练，配备防化服、空气呼吸器及专用解毒药品。
c）负责申报职业病危害因素（LiPF6、HF）及危险化学品登记。

4.2 生产运营部 / 研发部（拆解责任部门）
a）负责注液及拆解工艺的安全管理，确保作业环境通风及负压设施有效运行。
b）负责现场电解液管道、阀门及拆解台面的日常清洁与防护，严禁“跑冒滴漏”。
c）督促岗位员工严格穿戴防毒面具、防化手套等个人防护用品（PPE）。

4.3 厂务部
a）负责注液间及拆解间除湿机、排风系统及事故排风装置的维护，确保环境微负压（-5 ~ -10Pa）及低露点指标达标。
b）负责电解液库房温控设施（15±10℃）及可燃/有毒气体报警装置的运维。

4.4 供应链管理部
a）负责向供应商索取最新版本的中文SDS（安全技术说明书），并采购合格的防爆型输送设备及专用应急物资（如吸液棉、碳酸钙）。

五、 内容

5.1 存储与输送安全

a）库房要求：电解液必须储存在专用的甲类仓库内，实行“双人双锁”管理。库温控制在 15±10℃ 范围内。
b）防泄漏设施：储存区必须设置不低于 15cm 的防泄漏围堰和事故应急池，地面应做防渗、防腐处理。
c）静电接地：电解液桶、输送泵及管道必须可靠接地。在输送、倒料过程中，必须连接静电跨接线，严禁使用塑料桶直接盛装或搅拌。
d）管道安全：供液管道连接处（法兰）必须加装防喷溅护罩。管道系统应设置紧急切断阀。

5.2 注液间工艺管控

a）负压联锁（强制）：注液机必须与环境负压系统建立自动联锁。当注液间环境由负压变为正压（负压失效）时，注液机必须 自动停止 作业并报警。
b）环境监测：注液间内必须安装氧含量及有机气体浓度报警装置。一旦报警，事故排风扇必须自动启动。
c）工具管控：注液间内严禁使用非防爆工具。维修作业必须使用铜制防爆工具，若必须使用铁制工具，必须采取涂抹黄油等防花火措施。

5.3 电芯拆解作业管控（新增）

a）场所要求：

- 电芯拆解必须在专用的通风设备或局部排风罩下进行，严禁在敞开式工作台上操作，防止高浓度有机蒸汽和HF气体扩散。

b）工具与设施：

- 拆解作业必须使用防爆工具（如铜制剪刀、钳子），严禁使用易产生火花的铁质工具，防止机械火花引燃挥发的溶剂。

- 拆解台面应铺设防静电胶垫，并配备能够覆盖作业区域的灭火毯和D类灭火器（或干沙）。

c）作业过程：

- 拆解出的极片、隔膜等含电解液部件，必须立即放入盛有吸附材料的密封容器或防爆桶中，严禁在空气中长时间裸露。

- 严禁在拆解间内存放大量待拆解电芯，执行“随拆随领”原则，单次存放量不得超过当班作业量。

5.4 职业健康与PPE

a）防护装备：凡进入注液间、拆解间或处理泄漏的操作人员，必须佩戴 防毒面具（配有机气体/酸性气体滤毒盒）、防化学护目镜、丁腈橡胶手套（防渗透）及防静电服。
b）急救药品：重点区域门口必须配备葡萄糖酸钙软膏及应急冲淋装置（保持水源畅通）。
c）健康监护：接触电解液的员工每年必须进行一次职业健康体检，重点检查呼吸系统及皮肤状况。

5.5 泄漏与应急处置

a）严禁用水冲洗：电解液泄漏时，严禁直接用水冲洗（LiPF6遇水产生剧毒HF气体）。小量泄漏应使用干沙或吸液棉吸附。
b）中和处理：清理后的地面残留物，应使用碳酸钙或氢氧化钙干粉进行中和处理，反应产物及废吸附材料按危险废物处置。
c）人员急救：皮肤接触电解液后，应立即用大量流动清水冲洗至少 15分钟，擦干后涂抹葡萄糖酸钙软膏，并立即送医。
d）火灾扑救：电解液火灾应使用干粉、二氧化碳或抗溶性泡沫灭火器。严禁使用直流水冲击，防止液体飞溅流淌。

5.6 废弃物管理

a）分类收集：废电解液、拆解后的废极片/隔膜、清洗废液，必须作为危险废物（HW49）分类收集，严禁混入生活垃圾或排入雨水管网。
b）容器标准：废液收集桶必须使用耐腐蚀、防静电容器，张贴危废标签，并放置在防泄漏托盘上。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁违规冲水。严禁在电解液泄漏处置中直接用水冲洗地面。此行为属于安全红线，违者对直接责任人给予解除劳动合同处理。
6.2 严禁通风失效作业。严禁在注液间负压失效或拆解间通风设备关闭的情况下进行作业。违者对负责人给予记过处分。
6.3 严禁防护缺失。严禁在未佩戴防毒面具和防化手套的情况下接触电解液或进行电芯拆解。违者对当事人进行通报批评，并强制离岗培训。
6.4 严禁非防爆作业。严禁在涉电解液区域使用非防爆电子设备或工具。违者对当事人给予警告处分。
6.5 严禁非法混排。严禁将含电解液的清洗废水倒入下水道或雨水井。违者一律给予解除劳动合同处理，并移交司法机关。

七、 附件

7.1 《注液间/拆解间每日安全检查表》
7.2 《电解液泄漏应急处置卡》
7.3 《应急冲淋装置点检记录》

八、 附则

8.1 本制度由EHS与消防部负责解释与修订。
8.2 本制度自发布之日起施行。