噪声污染防治管理制度

一. 目的

为有效控制公司生产经营活动中产生的噪声污染，保障周边声环境质量符合国家标准，保护员工听力健康，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）等法律法规，制定本制度。

二. 适用范围

本制度适用于公司范围内所有产生噪声的设备设施（如空压机、冷冻机、风机、冷却塔、制浆搅拌机、涂布机烘箱风机等）的运行管理及厂界噪声控制。

三. 职责

3.1 EHS与消防部
a）负责制定噪声污染防治管理制度，并监督执行。
b）负责组织厂界噪声的定期监测，建立噪声污染防治档案。
c）负责对新建、改建、扩建项目的噪声防治设施进行“三同时”审查。
d）负责超标噪声的整改督办及环保投诉处理。

3.2 厂务部
a）负责公用动力设备（空压机、冷冻机、冷却塔、除湿机等）的噪声治理与维护。
b）负责噪声防治设施（消声器、隔声罩、减震垫等）的日常点检与维护，确保其有效运行。
c）在设备选型时，优先选择低噪声设备。

3.3 生产运营部
a）负责生产设备（搅拌机、涂布机、模切机等）的规范操作，严禁违规操作产生异常噪声。
b）负责车间门窗的关闭管理，防止生产噪声外传。

3.4 供应链管理部
a）在采购设备时，将噪声指标作为技术协议的重要条款，要求供应商提供噪声排放数据。
b）对于噪声超标且无有效降噪措施的设备，行使“采购否决权”。

3.5 人事行政部
a）负责组织接触高噪声岗位员工的职业健康体检（岗前、岗中、离岗）。
b）将员工听力保护情况纳入劳动防护用品发放标准。

四. 管理内容

4.1 噪声源头控制
a）设备选型：新增设备必须在技术协议中明确噪声限值。单台设备在正常运行负荷下，距离设备1米处的声压级原则上不得超过 85 dB(A)；对于无法避免的高噪声设备，供应商必须配套隔声罩或消声器。
b）布局优化：高噪声设备（如空压机、冷冻机组、真空泵）应集中布置在远离厂界和办公区域的专用机房内，并采取隔声降噪措施。

4.2 隔声与降噪措施
a）空压机与制冷机房：
b）机房门窗应采用隔声门窗，正常运行时必须保持关闭。
c）进排风口必须安装消声器或消声百叶。
d）设备基座应安装减震垫，管道连接处应使用软连接，防止振动通过结构传播。
e）冷却塔与风机：
f）屋顶冷却塔应选用低噪声型，必要时设置隔声屏障。
g）NMP回收系统及除尘系统的排风机，必须安装排气消声器，并定期清理消声器内的积尘，防止堵塞导致消声效果下降。
h）生产车间：
i）涂布机烘箱风机、除湿机转轮风机等设备应定期检查动平衡，防止因磨损或积灰导致振动噪声增大。
j）夜间生产（22:00-次日6:00）期间，严禁在厂界周边进行露天敲击、装卸货物等产生高噪声的作业。

4.3 噪声监测
a）监测标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）。
b）昼间（6:00-22:00）限值：≤ 65 dB(A)（3类声环境功能区）。
c）夜间（22:00-6:00）限值：≤ 55 dB(A)（3类声环境功能区）。
d）注：具体限值依据当地环保部门划分的声环境功能区类别执行。
e）监测频次：
f）自主监测：EHS与消防部每季度至少组织一次厂界噪声自主监测，重点监测夜间噪声。
g）委托监测：每年至少委托第三方检测机构进行一次法定监测，并出具检测报告。
h）监测点位：应在厂界外1米处，且有噪声敏感建筑物（如居民区、宿舍）的方向设置监测点。

4.4 异常处理与整改
a）监测发现厂界噪声超标时，EHS与消防部应立即向相关部门下达《隐患整改通知单》。
b）责任部门必须在 3个工作日 内制定整改方案（如加装隔声棉、更换轴承、调整作业时间等），并在规定期限内完成整改。
c）对于居民或周边的噪声投诉，必须在 24小时 内响应，查明声源并采取临时管控措施。

五. 禁止行为与责任追究

5.1 严禁擅自拆除。严禁擅自拆除或闲置消声器、隔声罩等降噪设施。违者对直接责任人进行通报批评，并连带主管经理进行绩效考核。
5.2 严禁门窗敞开。严禁高噪声设备机房门窗未按规定关闭。违者对责任部门进行通报批评。
5.3 严禁夜间扰民。严禁夜间违规在厂界周边进行高噪声作业。违者对责任部门负责人进行诫勉谈话；造成环保处罚的，由责任部门承担相应后果。
5.4 严禁带病运行。严禁设备出现异常振动或噪声时未及时报修。违者对设备责任人进行绩效扣分。
5.5 严禁整改逾期。严禁厂界噪声监测超标且未按期完成整改。违者对部门负责人进行行政处分。

六. 附则

a）本制度由EHS与消防部负责解释和修订。
b）本制度自发布之日起实施。