防爆设备安全管理制度

一、 目的

为规范公司爆炸危险场所防爆电气设备及设施的安全管理，防止因设备失爆引发火灾、爆炸事故，保障员工生命及财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）及《爆炸性环境 第16部分：电气装置的检查与维护》（GB/T 3836.16）等标准，结合公司锂电池生产工艺（如电解液存储、注液间等区域），制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司内所有爆炸危险场所（含甲、乙类仓库，注液间，电解液暂存间等）防爆电气设备、防爆工具及相关设施的选型、采购、安装、使用、维护、检修及报废管理。

三、 定义

3.1 爆炸危险场所：指在大气条件下，易燃气体、易燃液体的蒸气或薄雾等易燃物质与空气混合形成爆炸性气体混合物可能出现的场所。
3.2 防爆电气设备：指在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。
3.3 失爆：指防爆电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性，或本质安全型设备失去了防爆性能。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责爆炸危险区域的划分界定及防爆安全工作的监督检查。
b）负责组织防爆安全专项培训及事故应急演练。
c）负责参与防爆设备的选型评审及竣工验收。
d）负责委托第三方专业机构进行年度防爆电气安全检测。

4.2 供应链管理部
a）负责严格审核供应商资质，必须向供应商索取“防爆电气设备防爆合格证”，并确认其在有效期内。
b）严禁采购无产品铭牌、无防爆标志、无防爆合格证的“三无”产品。
c）在采购配件（如电缆接头、密封圈）时，必须采购与原设备防爆等级一致的合格原厂配件。

4.3 厂务部/生产运营部
a）负责防爆设备的选型、安装、调试及技术档案管理（厂务部负责公用设施，生产运营部负责生产设备）。
b）负责制定防爆设备维护保养计划，并组织实施专业检修。
c）负责建立防爆设备台账，确保设备具备有效的“防爆合格证”。
d）负责对防爆区域内的施工过程进行现场监管。

4.4 使用部门（生产/仓储）
a）负责本区域防爆设备的日常巡检及清洁维护。
b）严禁在防爆区域内违章使用非防爆器材或工具。
c）发现设备异常（如外壳破损、螺栓缺失、密封失效）时，必须立即停机并上报。

五、 内容

5.1 区域划分与选型
a）区域划分：EHS与消防部必须根据工艺介质特性及释放源等级，将爆炸危险区域划分为0区、1区、2区。
b）设备选型：
c）选用的防爆电气设备必须与危险区域的级别、爆炸性混合物的级别和组别相适应。
d）所有防爆设备必须具有国家授权检验机构颁发的**《防爆合格证》**，且在有效期内。
e）严禁采购无防爆标志、无防爆合格证、无生产厂名的“三无”防爆产品。

5.2 安装与验收
a）安装要求：防爆设备的安装必须由具备相应资质的单位进行，严格执行《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257）。
b）密封要求：电缆引入装置必须使用合格的密封圈或填料函，严禁使用胶布、石棉绳等替代。多余的进线口必须使用符合标准的金属堵板进行封堵。
c）接地要求：防爆设备外壳必须可靠接地，接地电阻不得大于4Ω。
d）验收：防爆设备安装完成后，必须由生产运营部、厂务部、EHS与消防部共同验收，合格后方可投入使用。

5.3 运行与维护
a）日常巡检：使用部门每班必须对防爆设备进行巡检，重点检查：
b）防爆外壳是否有裂纹、变形或严重锈蚀。
c）紧固螺栓是否齐全、紧固，弹簧垫圈是否压平。
d）观察窗玻璃是否有破损。
e）运行温度是否异常。
f）严禁事项：
g）严禁在爆炸危险场所带电拆卸、检修电气设备。
h）严禁在运行中打开防爆外壳（如防爆灯具、接线盒）。
i）严禁随意更改防爆设备的内部电路或结构。
j）严禁在防爆区域内使用非防爆的手机、相机、对讲机（本质安全型除外）。

5.4 检修管理
a）动火审批：在防爆区域内进行涉及产生火花、高温的检修作业（如电焊、气割、砂轮切割），必须办理**《动火作业许可证》，并进行可燃气体浓度检测。
b）工具使用：在防爆区域内作业必须使用铜制防爆工具**。若必须使用铁制工具，必须涂抹黄油或采取其他防火花措施，且作业时间不得超过30分钟。
c）备件管理：更换的零部件必须与原防爆参数一致，严禁以普通零件替代防爆零件。

5.5 检查与检测
a）季度检查：生产运营部、厂务部每季度组织一次防爆电气专项检查，对发现的隐患必须在3个工作日内下发整改通知。
b）年度检测：公司每年必须委托具有国家资质的第三方机构对爆炸危险场所的电气设备进行一次全面防爆安全检测，并出具正式报告。
c）隐患整改：对于检测报告中提出的“不合格”项，必须在15天内完成整改，整改费用由责任部门承担。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁违规带入。严禁在防爆区域内携带或使用非防爆手机、相机、普通对讲机等电子设备。违者对当事人给予通报批评处分，并记入年度安全履职档案。
6.2 严禁设备失爆。严禁防爆设备进线口未封堵、封堵不规范或防爆外壳破损。违者对维护电工给予警告处分，并责令限期整改。
6.3 严禁破坏联锁。严禁擅自拆除、屏蔽或短接防爆设备安全联锁装置。此行为属于安全红线，违者对直接责任人给予记过或降职处分，情节严重的给予解除劳动合同处理。
6.4 严禁违规动火。严禁在防爆区域内未办理动火证擅自进行焊接、切割等动火作业。此行为属于重大违章红线，违者对直接责任人给予解除劳动合同处理。
6.5 严禁产生火花。严禁使用非防爆工具在危险区域敲击或作业产生机械火花。违者对当事人给予警告处分，并强制参加防爆安全再培训。
6.6 严禁违规采购。严禁采购不符合防爆等级要求或无防爆合格证的设备进入危险区域。违者对采购及技术负责人给予警告处分。
6.7 严禁隐瞒隐患。严禁发现防爆设备损坏、失爆隐瞒不报。违者对区域负责人给予通报批评处分，造成后果的给予降职或解除劳动合同处理。

七、 附则

7.1 本制度由 EHS与消防部 负责解释。
7.2 本制度自发布之日起施行。
7.3 附件：
7.4 附件1：《爆炸危险区域划分台账》
7.5 附件2：《防爆电气设备巡检记录表》