锂电池电芯（含电解液）存储与处置管理制度

一、 目的

为规范公司锂电池电芯（含注液后半成品、成品电芯）及含电解液物料的存储、搬运及废旧电芯的合规处置管理，有效控制锂电池热失控风险及化学品二次伤害，保障生命安全与环境合规，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司所有车间暂存区、老化房、化成分容区、成品仓库、研发实验室及废旧电池回收点。

三、 定义

3.1 热失控：指电池内部发生连锁反应导致温度持续上升，引发冒烟、起火甚至爆炸的现象。
3.2 异常电芯：指电压、内阻极度异常，或外观出现鼓胀、漏液、刺鼻异味、温升超过 60℃ 的电芯。

四、 职责划分

4.1 供应链管理部
a）负责合理编制生产及库存计划，控制电芯周转量，确保存储区的存量不超过设计荷载的80%。
b）负责电芯存储区域的日常环境温湿度管控及点检，落实“先进先出”原则。
c）负责筛选具备危险废物经营许可证（含锂电池回收资质）的回收商，并签订安全处置协议。
d）在废旧电芯处置合同中，明确运输及处置过程中的安全责任归属。

4.2 生产运营部
a）负责生产现场（如老化房）电芯的规范存放。
b）负责异常电芯的初步发现与现场隔离。

4.3 EHS与消防部
a）负责制定锂电池防火设计标准及自动灭火方案；
b）负责异常电芯处置的技术督导，管理公司级“异常电芯应急库”；
c）负责对接合规第三方机构，进行废旧电芯的合法转移。

4.5 质量部（QE）
a）负责判定电芯质量状态，明确废弃电芯的标识与分类。

五、 内容

5.1 存储环境与硬件维护
a）温湿度管控：
b）常温库：温度控制在 25±10℃，湿度 ≤60%RH。
c）高温老化房：应严格监控室内温度，确保不超过工艺设定上限。
d）消防设施维护：
e）保持货架之间的物理隔离设施（防火板等）完好，防止火势蔓延。
f）灭火介质：普通锂离子电芯（不含金属锂）存储区，在断电前提下，可使用大量水或水基灭火剂降温。

g）防爆设施：存储区内的防爆电气设备（灯具、排风扇等）应定期检查，严禁私自更换为非防爆器材。

5.2 搬运与堆放安全
a）堆放限高：电芯托盘堆叠高度不得超过 1.5m，且必须稳固。
b）防短路：裸电芯极耳必须采取绝缘保护措施（如贴胶带），严禁裸露极耳直接接触金属货架。
c）防撞击：搬运过程中严禁跌落、抛掷。一旦发生严重跌落（高度>1m），该电芯必须立即隔离观察 48小时，确认无异常后方可处理。

5.3 异常电芯应急处置（SOP）
a）发现异常：当发现电芯发热（>60℃）、冒烟或有刺激性气味时，现场人员应立即佩戴防毒面具及高温手套。
b）分级处置：
c）初期阶段（仅发热，未冒烟/起火）：优先使用远程机器抓手将电芯移入防爆桶。若必须人工处置，需由双人配合，迅速丢入盛有水的防爆桶（水桶）中进行降温，防止热失控蔓延。
d）失控阶段（已冒烟或起火）：严禁人工搬运！现场人员必须立即启动手动火灾报警按钮，撤离至安全区域，依靠自动灭火系统进行处置。
e）降温处理：在确保安全的前提下，可开启应急排风，并准备好消防水带（仅用于冷却周边环境，防止火势扩大，严禁直接冲击电芯）。
f）观察期：隔离后的异常电芯需在室外安全区域静置观察至少 72小时，确认无复燃风险后方可按危废处理。

5.4 废旧电芯合规处置
a）分类收集：废旧电芯属于危险废物（HW49），必须存放在危废库专用区域。
b）预处理：入库前必须进行深度放电处理（电压降至0V）或盐水浸泡处理，消除电化学活性。
c）合规转移：
d）必须委托具有危险废物经营许可证的单位进行回收。
e）转移时必须执行“五联单”制度，严禁私自售卖给无资质的废品回收站。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁混入垃圾。严禁将未放电的废旧电芯混入普通垃圾。违者对直接责任人进行通报批评，并给予严重警告处分。
6.2 严禁违章堆放。严禁电芯堆放超高或极耳未做绝缘保护。违者对责任人进行绩效扣分，并责令立即整改。
6.3 严禁应急失职。严禁发现异常电芯未及时隔离。违者对当事人给予解除劳动合同处理；造成严重后果的，依法追究法律责任。

七、 附件

7.1 《电芯存储温湿度记录表》
7.2 《异常电芯处置记录单》
7.3 《危险废物转移联单（台账）》