锂电池化成分容专项管理制度

一、 目的

为规范公司锂电池化成、分容及老化工序的安全管理，有效预防和控制电池热失控引发的火灾、爆炸事故，保障生产安全和员工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《锂离子电池工厂设计标准》（GB 51377）及《锂离子电池生产安全规范》等标准，结合公司生产实际，制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司电芯车间化成工段、分容工段、高温/常温老化房及其配套充放电测试区域的所有安全管理活动。

三、 定义

3.1 化成：指电芯在装配完成后，通过特定的充放电程序，使电极材料活化并在负极表面形成固体电解质界面膜（SEI膜）的过程。
3.2 分容：指根据充放电测试结果，对电芯的容量、内阻等参数进行筛选和分级的过程。
3.3 老化：指化成后的电芯在特定温度和湿度环境下放置一段时间，以稳定电芯性能并筛选自放电异常电芯的过程。
3.4 热失控：指电池单体由于放热反应引发的电池温度不可置控上升的现象。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责化成分容区域消防设施（自动灭火系统、排烟系统）的合规性监督。
b）负责制定化成分容专项应急预案。
c）负责负责联系具有资质的第三方消防维保厂商，对化成分容区域的自动灭火系统进行定期维护保养及功能测试。

4.2 研发部
a）负责制定各型号电芯的化成、分容工艺参数（截止电压、充放电倍率），并设定安全阈值，严禁使用超出电芯设计极限的参数。
b）负责提供电芯的“热失控临界参数”（如自燃温度、析气电压），作为安全监控系统的报警设定依据。

4.3 供应链管理部
a）负责配合EHS部门与第三方维保单位签订合同。
b）在通过生产运营部制定的技术协议采购化成柜、分容柜时，确保供应商集成“单点火灾探测”及“自动切断”功能。

4.4 生产运营部
a）负责组织化成、分容、老化车间每半年至少一次的热失控现场处置专项演练。
b）负责制定采购化成柜、分容柜的技术协议，并明确安全技术要求。
c）保存充放电设备、温控系统、自动消防联锁系统的技术参数设定记录。
d）负责化成分容工序的日常安全操作管理，严格执行生产工艺参数，对异常电芯进行识别与处置。

4.5 厂务部
a）负责监督化成分容区域的环境参数（温湿度、洁净度）监控。
b）负责公用设施（如排风系统、消防水路）的硬件维护，确保防火分区及防爆泄压设施完好。

五、 内容

5.1 场所及设施运行维护
a）防火分区维护：保持化成分容区域防火分隔设施（防火墙、防火卷帘、防火门）的完整性，严禁擅自开孔、破坏或使其长期处于失效状态（如使用异物卡住常闭防火门）。
b）消防设施状态：区域内的自动喷淋或细水雾灭火系统应保持正常工作状态，严禁遮挡喷头或擅自关闭控制阀门。
c）排烟系统维护：定期检查事故排烟风机及电动排烟阀，确保其在火灾报警联动时能正常启动，排烟口周围严禁堆放货物遮挡。
d）视频监控：监控系统应保持 24小时 连续运行，监控画面应清晰并覆盖所有充放电柜及老化架，严禁人为调整摄像头角度或遮挡镜头。

5.2 充放电设备安全
a）安全防护功能：充放电设备必须具备过充、过放、反接、短路保护及过温保护功能。
b）数据监测：充放电系统必须实时监测单体电芯的电压、电流和温度。当电芯温度超过设定阈值（如60℃）时，系统必须自动切断充放电回路并发出声光报警。
c）联锁要求：充放电柜必须与消防控制中心联锁。一旦触发火灾报警，相应区域的充放电设备必须立即实现紧急停机（EMO）。

5.3 运行安全管理
a）工艺参数执行：严禁私自修改充放电截止电压、截止电流及分容程序，所有变更必须经过研发部和EHS部的共同书面审批。
b）异常电芯识别：
c）充电过程中温升超过正常范围（如5℃/min）的。
d）分容过程中电压出现突发的异常降落（如**>50mV**）的。
e）发现有漏液、鼓胀或焦糊异味的。
f）发现上述异常，必须在1分钟内停止该机位充放电。
g）老化管理：
h）老化房内电芯摆放应严格遵守间距要求，严禁超负荷堆放。
i）严禁在老化房内进行任何产生明火或高温的作业（如电焊、吸烟、非防爆手电）。

5.4 异常处置与应急
a）沙箱/水箱配备：化成分容区域每500㎡至少配备一个灭火砂箱（不少于0.5m³）或专用电芯灭火浸泡水箱。
b）热失控处置原则（生命优先）：
c）初期处置：仅在监控发现温度异常上升但未冒烟时，授权人员在佩戴全套PPE（正压式呼吸器、耐高温手套）后，可尝试将电芯移入水箱。
d）紧急撤离：一旦电芯开始冒烟、喷射火星或起火，严禁任何形式的人工搬运。操作人员必须立即按下“紧急切断按钮”并撤离。
e）严禁在未确认火源熄灭的情况下打开老化房大门，防止新鲜空气进入诱发爆燃。
f）废弃物处理：热失控后的残骸及浸泡后的废水应作为危险废物，由EHS与消防部统一联系有资质单位处置。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 禁止行为清单
a）严禁拖延报警处理。严禁在充放电设备发出温控报警后未及时处理而继续运行。违者对区域操作员进行通报批评，并纳入绩效考核。
b）严禁私改安全参数。严禁私自修改工艺安全参数（如充电电压上限、报警温度上限）。违者对责任人员给予记过或降职处分。
c）严禁阻塞通道。严禁在化成分容区域消防通道、安全出口堆放杂物。违者对部门主管进行警告，并责令立即清理。
d）严禁违规处置异常电芯。严禁发现电芯漏液、变形未按流程上报而私自处理。违者对当事人进行绩效扣分。
e）严禁违规使用电器。严禁在老化房内违规使用非防爆电气设备或私接电源。违者对当事人进行通报批评，并没收违规器材。
f）严禁破坏灭火联锁。严禁屏蔽、拆除或破坏化成分容设备自动灭火联锁装置。违者视为严重违反公司红线，一律给予解除劳动合同处理。
g）严禁隐瞒事故。严禁发生起火事故隐瞒不报。违者对部门负责人给予解除劳动合同处理。

6.2 事故责任追究
因违反本制度导致电芯发生热失控或火灾事故的，公司将依法追究相关人员的法律责任，并予以解除劳动合同处理。

七、 附则

7.1 本制度由 EHS与消防部 负责起草、解释及修订。
7.2 本制度自下发之日起正式实施。
7.3 附件：
	 附件1：《化成分容区域每日安全检查表》
	 附件2：《异常电芯紧急处置流程图》