临时用电及电气安全管理制度

一、 目的

为加强公司电气安全管理，规范临时用电作业行为，预防触电、电气火灾等事故发生，保障人身和设备安全，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司范围内所有电气设备、线路的运行、维护、检修以及临时用电作业的管理。

三、 定义

3.1 临时用电
指在正式运行的电源上所接的非永久性用电设施，包括基建施工、设备检修、临时照明等短期用电。
3.2 “三级配电”
指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制。
3.3 “两级保护”
指在总配电箱和开关箱中分别装设漏电保护器。

四、 职责划分

4.1 厂务部（电气组）
a）负责全公司电气系统的运行管理和维护。
b）负责临时用电方案的审批及接线工作。
c）负责对临时用电设施进行日常巡检。

4.2 EHS与消防部
a）负责对临时用电作业进行安全监督。
b）负责审核《临时用电作业许可证》。
c）有权制止违章用电行为并实施处罚。

4.4 供应链管理部
a）负责采购符合国家3C强制认证标准的电气开关、电缆、防爆插座等物资，严禁采购不合格的劣质电器产品。
b）在采购大型临时施工设备（如发电机组）时，应要求供应商提供设备的绝缘检测报告。

4.5 财务与审计部
a）负责保障电气线路隐患整改资金，对于EHS与消防部认定的“重大电气隐患”，应在3天内完成资金审批。
b）负责核算非计划停电造成的生产损失，并会同EHS部门分析直接经济原因。

五、 内容

5.1 基本电气安全要求
a）公司低压配电系统采用 TN-S 系统（三相五线制），保护零线（PE线）必须专用，严禁与工作零线（N线）混用。
b）电气设备必须实行 “一机、一闸、一漏、一箱” 制，严禁同一开关电器直接控制两台及以上用电设备。
c）移动式电气设备（如手持电动工具）的电源线必须采用橡套软电缆，长度不得超过 5 米，且不得有接头。

5.2 审批与许可管理
a）许可制度：除下列豁免情形外，任何临时用电作业均必须办理《临时用电作业许可证》：
b）持有有效电工操作证的电气工作人员校验电气设备或维修保养临时用电，使用时间不超过1个工作日，且工作完毕后及时拆除线路的；
c）采用插头、插座的方式接用电源，用电容量小于插座容量且不超过16A的。

d）审批流程（参考《特殊作业安全管理制度》）：
e）申请：作业需求部门负责人提出申请，明确用电地点、负荷、期限及用途；
f）安全审核：EHS工程师 对作业现场环境、安全措施及作业人员资质（电工证）进行审核及风险评估；
g）技术审核：厂务部电气工程师 对临时用电方案（包括负荷计算、电缆选型、接驳点确认）进行技术审批；
h）批准签发：经 综合管理中心总监 最终审批签发后，方可实施接线。

i）作业前验收与交底：
j）许可证批准后，由厂务部指派专业电工进行接线。
k）接线完成后，作业申请人、作业监护人及电气专业人员共同对临时用电设施进行验收（含漏电保护器测试），合格后方可送电。
l）属地部门应向作业人员进行安全交底，明确现场风险及应急措施。

m）许可证时效：
n）临时用电期限一般不超过 15 天。
o）超过 15 天或作业内容、地点发生变更的，必须重新办理审批手续。

5.3 现场管理要求
a）临时用电线路严禁乱拉乱接，必须架空或穿管敷设，严禁直接绑挂在金属构件或树木上。
b）开关箱必须装设漏电保护器，额定漏电动作电流不大于 30mA，额定漏电动作时间不大于 0.1s。
c）在潮湿场所或金属容器内作业，照明电源电压不得大于 12V。
d）临时用电结束后，申请单位应及时通知厂务部拆除线路，严禁私自拆除。

5.4 停送电操作
a）电气检修必须严格执行 “停电、验电、挂地线、悬挂标示牌” 的安全技术措施。
b）严禁约时停送电，必须由专人负责联系和操作。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁私拉乱接。严禁未经审批擅自接线用电或私自拆除临时用电线路。违者对责任人给予记过处分，造成事故的给予解除劳动合同处理。
6.2 严禁违章操作。严禁违反“一机一闸一漏一箱”规定或使用不合格电气设备（如无漏电保护、电缆破损）。违者对责任人进行通报批评，并纳入绩效考核。
6.3 严禁带电作业。严禁在未执行停电、验电、挂地线等安全措施的情况下进行电气检修。违者视为严重违章，对责任人给予降职或撤职处分。
6.4 严禁约时送电。严禁约时停送电或由非专业电工进行电气操作。违者对责任人给予记过处分。
6.5 严禁遗留隐患。严禁临时用电结束后未及时清理现场遗留线路。违者对申请单位负责人进行通报批评。

七、 附则

7.1 本制度由 厂务部 负责解释，EHS与消防部 监督执行。
7.2 本制度自发布之日起执行。