废气污染防治管理制度

一、 目的

为规范公司废气排放管理，确保废气处理设施稳定运行，实现污染物达标排放，保护大气环境，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司生产经营活动中产生的各类废气（如 VOCs、粉尘、酸雾等）的治理与排放管理。

三、 定义

3.1 废气处理设施
指用于净化生产废气的装置，如 NMP 回收系统、RTO（蓄热式焚烧炉）、活性炭吸附装置、布袋除尘器、酸雾净化塔等。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责废气排放的综合监管，组织第三方监测。
b）负责排污许可证中废气相关事项的申报与管理。

4.2 厂务部
a）负责废气处理设施的日常运行、维护和保养。
b）负责建立废气处理设施运行台账。

4.3 供应链管理部
a）负责按照环保技术规范采购废气处理耗材（如活性炭、吸附剂、除尘布袋），严禁采购劣质耗材影响处理效率。
b）负责向供应商索取活性炭的碘值检测报告及危废处置单位的经营许可证。

4.4 财务与审计部
a）负责审核并拨付环保设施运维费用（含电费、耗材更换费），确保环保设施不因经费短缺而停运。
b）负责环保税（排污税）的核算与缴纳。

4.5 生产运营部
a）负责确保生产设备与废气处理设施同步开启。
b）负责岗位粉尘收集装置的日常清理。

五、 内容

5.1 设施运行管理
a）废气处理设施必须与生产设备 “同步开启、同步运行”。严禁在处理设施未正常运行的情况下开启生产设备。
b）厂务部必须制定废气处理设施的操作规程，并对操作人员进行专项培训。
c）运行人员应每 2 小时 巡检一次，并如实记录运行参数（如温度、压力、流量、加药量等）。

5.2 锂电特定废气管控
a）NMP 回收系统：必须确保回收效率不低于 98%，定期检查冷凝器及吸收塔运行状态。
b）粉尘治理：搅拌、模切等工序的除尘器必须定期清灰，布袋破损应在 24 小时内 更换。
c）VOCs 治理：RTO 焚烧温度必须维持在 760℃ 以上，确保有机废气彻底分解。

5.4 耗材管理与经费保障
a）耗材更换周期：活性炭至少每 3个月 更换一次（或根据碘值检测结果），除尘布袋发现破损立即更换。
b）采购把关：供应链管理部必须确保购入的活性炭碘值≥800mg/g，并留存每批次的检测报告备查。
c）资金支付：对于第三方运维费用及耗材采购款，财务与审计部应凭EHS部门签字的《环保设施运行/验收确认单》进行支付，确保专款专用。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁擅自停运。严禁在生产过程中擅自停运废气处理设施。违者视为重大环保违章，对责任人给予记过或降职处分，情节严重的给予解除劳动合同处理。
6.2 严禁超标排放。严禁废气排放超过国家或地方标准。违者对责任部门负责人进行通报批评，并由责任部门承担相应的行政处罚后果。
6.3 严禁记录造假。严禁运行台账记录不全、缺失或虚假。违者对责任人进行绩效扣分，并责令限期整改。
6.4 严禁粉尘外溢。严禁未按要求清理除尘器导致粉尘外溢。违者对岗位责任人进行通报批评，并纳入月度绩效考核。

七、 附则

7.1 本制度由 EHS与消防部 负责解释。
7.2 本制度自发布之日起执行。