环保设施运行维护管理制度

一、 目的

为加强公司环保设施的管理，确保其与生产设施同步正常运行，实现污染物稳定达标排放，防止环境污染事故，根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司内所有污染防治设施，包括但不限于：
a）废气治理设施：NMP回收系统、布袋除尘器、活性炭吸附装置等。
b）废水处理设施：生活污水处理设施、初期雨水收集池、应急事故池。
c）固废/危废设施：危废仓库、一般固废堆场、防渗漏设施。
d）噪声防治设施：消声器、隔声罩、减震基座。
e）在线监控系统：废气/废水自动在线监测仪及联网设备。

三、 职责

3.1 EHS与消防部
a）负责环保设施的综合监管，建立全厂环保设施台账。
b）负责环保设施运行合规性评价，监督污染物排放情况。
c）负责与环保部门对接，管理在线监控系统的联网与备案。

3.2 供应链管理部
a）负责环保耗材（如活性炭、药剂）及备件的及时采购，确保不断料。
b）负责筛选具备环保工程资质的第三方维修商协助进行大型设施的维护。

3.3 厂务部
a）负责公用环保设施（生活污水设施等）的日常运行、点检与维护。
b）负责制定环保设施的操作规程（SOP）及年度维护保养计划。
c）负责环保设施运行数据的记录与存档。

3.4 生产运营部
a）负责车间配套环保设施（如NMP回收系统、局部除尘器）的日常使用与维护。
b）负责在生产异常时及时调整环保设施运行状态。

四、 管理内容

4.1 运行管理
a）同步运行：环保设施必须与产生污染的生产工艺设备同步启动、同步运行、同步关闭。严禁在环保设施未正常开启的情况下进行生产作业。
b）操作规程：每项环保设施必须张贴操作规程，操作人员必须经过培训，持证上岗。
c）关键参数监控：
d）NMP回收系统：冷凝温度、回收效率（应 >98%）需实时监控。
e）废水排放：pH值、COD、氨氮等关键指标需每班化验或在线监测（针对有排放要求的设施）。

4.2 维护保养
a）日常点检：运行人员每班至少进行2次现场巡检，记录压力、温度、流量、频率等参数。
b）定期维护：
c）除尘器：每月检查布袋破损情况，定期清理灰斗。
d）活性炭/过滤棉：根据压差或饱和程度定期更换，更换记录必须完整，废活性炭按危废管理。
e）备件管理：厂务部/生产运营部应储备关键易损件（如电机、水泵、传感器、布袋等），确保故障时能在 4小时 内开展维修。

4.3 异常与停运管理
a）故障报告：环保设施发生故障导致污染物可能超标排放时，操作人员应立即报告EHS与消防部，并采取减产或停产措施。
b）计划停运：因设备检修需停运环保设施的，必须提前 5个工作日 向EHS与消防部申请，并由EHS与消防部报当地环保部门备案。检修期间相关生产线必须停止作业。
c）严禁行为：严禁通过旁路排放、偷排、篡改在线监测数据或人为干扰环保设施正常运行。

4.4 在线监控系统管理
a）在线监控设备属于环保监管的“眼睛”，严禁擅自断电、断网或调整参数。
b）设备故障需在 24小时 内向环保局报备，并采取人工监测替代。

五、 禁止行为与责任追究

5.1 严禁不同步运行。严禁在环保设施未运行的情况下开启生产设备。违者对责任部门进行通报批评，并责令停产整顿。
5.2 严禁非法直排。严禁擅自开启旁路直排污染物。违者对直接责任人给予解除劳动合同处理。
5.3 严禁数据造假。严禁篡改、伪造运行记录或监测数据。违者对责任人给予行政处分，情节严重的移交司法机关处理。
5.4 严禁违规作业。严禁在环保设施故障时继续生产。违者对生产主管进行绩效考核。
5.5 严禁记录缺失。严禁环保设施运行记录缺失或记录不真实。违者对运行人员进行绩效扣分。
5.6 严禁瞒报故障。严禁发现设施故障未及时上报。违者对责任人进行通报批评，并纳入月度绩效考核。

六、 附则

6.1本制度由EHS与消防部负责解释与修订。
6.2本制度自发布之日起实施。