雨污分流及管网管理制度

1. 目的

为规范公司排水系统管理，严格实行“雨污分流、清污分流”，防止工业废水、生活污水及泄漏物料混入雨水管网排入外环境，杜绝水污染事故，根据《中华人民共和国水污染防治法》及排污许可要求，制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于公司厂区内所有雨水管网、污水管网（含生产废水、生活污水）、应急池及相关附属设施的运行维护与管理。

3. 定义

a）雨污分流：指雨水和污水分别通过独立的管道系统进行收集、排放。雨水排入市政雨水管网或自然水体；污水排入公司污水处理站或市政污水管网。
b）雨水排口切断阀：安装在雨水总排口，用于在发生泄漏事故或消防废水产生时，切断雨水外排通道，将废水引入应急池的设施。

4. 职责

4.1 EHS与消防部
a）负责制定雨污分流管理要求及管网标识规范，并对厂务部图纸更新与现场标识落实情况进行监督检查。
b）负责监督雨污分流的执行情况，定期对雨水排口进行取样检查。
c）负责雨水排口切断阀及应急池的日常监管（运行状态监督与合规检查）。

4.2 供应链管理部
a）在发包土建施工、绿化养护等工程时，必须在合同中明确保护地下管网的责任条款。
b）对于因施工导致管网破损或雨污混接的承包商，依约进行经济索赔。

4.3 厂务部
a）负责绘制并更新全厂《给排水管网总图》，明确雨水、污水管线走向及标识，并实施版本控制与受控发放。
b）负责全厂排水管网的维护、清淤及修缮，确保管网畅通、无破损。
c）负责雨水排口切断阀、提升泵等应急设施的维护保养。
d）负责新建、改建项目的管网施工管理，严禁雨污混接。

4.4 各部门/车间
a）负责本区域内排水设施的使用管理。
b）严禁向雨水井、雨水沟倾倒任何化学品、油污、废水或垃圾。
c）发现管网堵塞、破损或混流情况，立即报修。

5. 管理内容

5.1 管网标识与图纸管理
a）管网图纸：厂务部应持有最新的全厂《给排水管网总图》，并对雨水管网、污水管网进行颜色区分（通常雨水为绿色/白色，污水为褐色/黑色），实施版本控制与受控发放；EHS与消防部应留存受控副本用于监督检查。
b）现场标识：
c）井盖本身已具备雨水、污水标识，应确保标识清晰可见，不得被污物、物料遮挡或磨损不清。
d）雨水井盖四周应画黄色警示线，严禁堆放物料遮挡。
e）关键排放口应设立规范化的环保标志牌。

5.2 雨污分流管理
a）严禁混接：
b）严禁将食堂含油废水、卫生间污水、设备冲洗水接入雨水管网。
c）严禁在雨水沟内洗手、清洗拖把或倾倒废液。
d）露天化学品存储区、危废库的地面冲洗水必须接入污水管网或收集池，不得排入雨水系统。

5.3 事故应急防控（“三级防控”体系）
a）一级防控（源头）：车间、罐区等重点区域必须设置围堰、导流槽，将泄漏物料局限在围堰内。
b）二级防控（厂区）：厂区雨水管网必须设置雨水排口切断阀。
c）正常状态下：切断阀开启，雨水正常排放。
d）事故状态下（如火灾、大量泄漏）：立即关闭切断阀，将消防废水或泄漏物料通过旁路管道引入事故应急池。
e）三级防控（终端）：事故应急池必须保持足够的空余容积（平时保持空置），严禁挪作他用（如蓄水养鱼、堆放杂物）。
f）应急操作：
g）一旦发生化学品泄漏或火灾事故，现场指挥人员必须第一时间通知厂务部关闭雨水排口切断阀。
h）事故结束后，应急池内的废水需经检测，合格后方可排放；不合格的需送污水站处理或委托有资质单位处置。

5.4 巡查与维护
a）日常巡查：EHS与消防部每周对全厂雨水总排口进行巡查，观察是否有油污、异味或异常颜色。
b）管网清淤：厂务部每年雨季前（4月-5月）必须对全厂雨水井、雨水沟进行一次全面清淤，防止堵塞。
c）阀门测试：厂务部每季度对雨水排口切断阀进行一次启闭测试，确保动作灵敏可靠。

6. 禁止行为与责任追究

6.1 严禁向雨水系统倾倒废弃物。严禁向雨水井/沟倾倒化学品、废油、废液、垃圾或在此清洗拖把。违者对直接责任人进行通报批评，情节严重的给予解除劳动合同处理。
6.2 严禁私接乱接。严禁私自将污水管道接入雨水管网。违者对责任部门进行严肃处理，并由其承担全部改造及恢复费用。
6.3 严禁应急失职。严禁在事故状态下未及时关闭雨水排口切断阀。违者对责任人进行行政处分；造成环境事故的，依法移交司法机关追究刑事责任。
6.4 严禁遮挡标识。严禁雨水井盖标识被物料遮挡或标识磨损不清。违者对责任部门进行绩效扣分，并责令立即清理。
6.5 严禁挪用应急容积。严禁事故应急池存水未及时排空。违者对厂务部责任人进行通报批评，确保应急池随时处于可用状态。

7. 附则

7.1本制度由EHS与消防部负责解释和修订。
7.2本制度自发布之日起实施。