生产安全事故应急处置流程

一、 目的

为规范公司各类生产安全事故的应急响应与处置流程，确保在火灾、锂电池热失控、化学品泄漏及突发环境事件发生时，能够迅速依据公司既定的应急预案体系启动响应机制，落实“1分钟响应、3分钟到场、5分钟处置”的战术要求，最大限度减少事故损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及公司《生产安全事故应急预案管理制度》，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司范围内发生的所有生产安全事故及突发环境事件的应急处置流程管理。

三、 定义

3.1 应急预案体系：指公司建立的由“综合应急预案”、“专项应急预案”（如锂电池热失控、化学品泄漏）和“现场处置方案”构成的应急文件体系。
3.2 “135”机制：指突发事件发生后，1分钟内响应并确认，3分钟内微型消防站/应急力量到场，5分钟内完成初期处置或启动联动设施。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部（归口管理与指挥）
a) 负责消防控制室的日常管理与值班人员管理，确保24小时监控与接警能力。
b) 负责制定公司级应急处置流程，并依据预案组织指挥事故现场的应急救援技术支持。
c) 负责事故发生后的外部报告（应急局/环保局）及各部门间的协调联动。

4.2 生产运营部（现场处置）
a) 负责第一时间启动本部门/车间的“现场处置方案”，组织人员疏散及工艺紧急切断（如按下EMO、关闭阀门）。
b) 负责清点疏散人数，并向应急总指挥汇报。

4.3 厂务部（技术支援）
a) 负责依据指令切断事故区域的非消防电源、气源。
b) 负责突发环境事件中“雨水排口切断阀”的紧急关闭操作。

4.4 人事行政部（后勤与警戒）
a) 门岗管控：负责事故期间的大门警戒封锁，引导外部救援车辆入厂，严禁无关人员出入。
b) 医疗后勤：负责受伤人员的送医救治协调及家属联络。

五、 应急处置流程内容

5.1 信息报告与接警流程

a) 现场报警（1分钟内）：任何员工发现险情，火灾事故必须立即按下手动报警按钮或呼叫消防控制室，并报告班组长；其他事故应立即报告班组长及EHS与消防部相关人员。
b) 中控确认：对于火灾事故，EHS与消防部管理的消防控制室收到报警信号后，值班员必须执行《消防控制室值班制度》中的“接警处置程序”，在 3分钟内 完成火情确认（双人确认制）。对于其他类型的事故，直接由EHS与消防部的人员进行确认。
c) 升级报告：确认发生事故后，部门负责人必须在 15分钟内 电话报告EHS与消防部及总经理。
d) 外部报告：发生一般及以上事故，EHS与消防部必须在 1小时内 向政府主管部门报告。

5.2 应急响应启动流程

a) 预案启动：

- 现场确认火情或事故后，消防控制室应立即将消防设备切换至“自动”状态，根据现场情况，启动声光报警及应急广播。

- 总指挥根据事故等级，宣布启动对应的《综合应急预案》或《专项应急预案》。
b) 队伍集结：

- 微型消防站（义务消防队）接到指令后，必须依据《义务消防队组织管理规定》在 3分钟内 携带装备赶赴现场。

- 各应急小组（灭火组、疏散组、警戒组等）立即按预案分工就位。

5.3 专项事故处置流程

5.3.1 火灾与疏散流程

a) 人员疏散：听到警报后，各车间负责人必须立即依据《灭火和应急救援疏散预案》，组织员工沿既定路线撤离至紧急集合点，并完成人数清点。
b) 初期扑救：现场人员依据现场处置方案，利用就近器材进行初期控制；微型消防队到达后接管现场，进行专业扑救或控制火势蔓延，直至消防救援队（119）到达。

5.3.2 锂电池热失控处置流程（依据专项预案）

a) 系统联动：依据《专项应急预案》，一旦监测到热失控信号（如温感/烟感报警），化成分容系统应自动触发**紧急断电（EMO）**及消防联动。
b) 分级响应：

- 初期异常：依据《锂电池化成分容专项管理制度》，执行“异常电芯隔离流程”，移入水箱。

- 失控起火：严禁人工干预。现场人员必须立即撤离并封闭区域，依靠自动灭火系统（喷淋/气体）进行处置，严禁贸然打开防火门。

5.3.3 化学品泄漏处置流程

a) 防护先行：应急人员必须严格按照《化学品安全管理制度》及SDS要求，穿戴全套专用PPE（如防毒面具、防化服）方可进入现场。
b) 源头控制：依据现场处置方案，采取关闭阀门、修补泄漏点或倒罐等措施切断泄漏源。
c) 禁忌规避：针对电解液泄漏，流程中须明确**“严禁用水直接冲洗”**的禁忌，防止产生HF气体次生灾害。

5.3.4 突发环境事件拦截流程

a) 紧急切断：发生火灾或泄漏事故时，现场指挥必须第一时间指令厂务部。
b) 管网切换：依据《专项应急预案》，厂务部值班人员须在 3分钟内 关闭雨水排口切断阀，确保将消防废水或泄漏物料引流至事故应急池。
c) 合规处置：事故结束后，应急池内废水必须经检测合格或委托有资质单位处置后，方可恢复正常排放。

5.3.5 其他事故事件处置流程

a) 紧急处置：依据《专项应急预案》或《现场处置方案》，对现场的能量源、阀门等进行紧急处置，防止事故进一步扩大；
b) 防护先行：在现场处置时，必须穿戴对应的PPE，方可进入现场；
c) 安全第一：在处置过程中，必须确保安全第一的处置原则，应采取尽可能减小事故扩大和保证现场人员的安全操作。

5.4 应急终止与恢复

a) 响应终止：确认险情完全消除后，由总指挥宣布应急结束。
b) 现场恢复：事故现场经调查组取证、EHS与消防部评估合格后，方可清理并解除警戒。
c) 复盘总结：EHS与消防部应在演练或实战结束后 5个工作日内 完成评估报告，对预案流程的有效性进行复盘。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁违章指挥。严禁在未判明事故性质（如毒气分布、带电情况）的情况下，盲目指挥人员进入危险区域施救。
6.2 严禁脱岗失职。消防控制室值班人员脱岗、睡觉或对报警信号处置不力的，由EHS与消防部依据《消防工作考评和奖惩规定》从重处罚。
6.3 严禁预案失效。因未制定或未演练相关预案，导致事故发生后现场处置混乱的，追究部门负责人责任。

七、 附件

7.1 《生产安全事故应急响应流程图》
7.2 《事故快报表》

八、 附则

8.1 本制度由 EHS与消防部 负责解释与修订。
8.2 本文件自发布之日起生效。