消防设备、设施维护管理制度

一、目的

为加强公司消防设备、设施维护管理，预防和减少火灾危害，根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及有关消防法规，制定本规定。

二、适用范围

所有部门

三、定义

3.1消防设备、设施：指灭火器、消火栓、消防报警设备（各类火灾探测器）、消防警报设备（声光警报器、警铃、广播等）、防排烟执行机构及风口、应急照明灯、疏散指示灯、消防安全标识等；

四、职责划分

4.1 ESH与消防部

4.1.1 ESH与消防部为公司消防工作归口职能部门，负责统一办理消防设备、设施的配置、维修，配置、维修器材必须符合国家标准或行业标准；

4.1.2 消防安全管理人负责组织实施对本单位消防设备、设施维护保养，确保其完好无损。专兼职消防安全管理人员负责管理、维护消防设备、设施；

4.1.3负责对消防设备、设施应进行登记，建立维护、管理档案，记明消防设备、设施的类型、数量、部位、检修或充装记录和维护管理责任人；

4.1.4负责对各部门开展消防设备、设施的使用培训，确保员工掌握基本的操作技能。

4.2 其他部门

4.2.1各部门负责管理本部门内的消防设备、设施，确保其完好可用；

4.2.2各部门负责对本部门内的灭火器、消火栓进行月度点检，及时上报存在故障的消防设备、设施；

4.2.3各部门要持续开展本部门员工的消防设备、设施的使用培训，确保员工掌握基本的操作技能。

五、内容

5.1消防设备、设施日常管理

5.1.1 各部门应每周检查一次消防设备、设施的数量和定位情况，每月对本部门范围内的消防设备、设施进行点检。

5.1.2各部门针对寒冷、炎热、潮湿季节，要对本部门范围内的室外消火栓、灭火器采取防冻、防晒、防潮措施。

5.1.3 ESH与消防部每年组织第三方维保公司对消防系统进行一次功能性检查。

5.1.4因管理不善致使灭火器材出现丢失、损坏情况的，责任部门要即刻采取修复或补齐措施；若经济损失规模较大，将依规追究责任人与责任部门的责任。

5.1.5因扑救本单位或友邻单位火灾而使用了灭火器，有关部门应及时报告消防工作归口职能部门，补充灭火器材。

5.1.6 针对不同区域配置专用器材：化成分容区（带电火灾）应配置二氧化碳或洁净气体灭火器；办公区及普通仓储区配置干粉灭火器；涉及金属锂或负极材料区域（如有）应配备D类专用灭火器或干沙。

5.2消防设备、设施维护管理

5.2.1消火栓的维护管理：

- 消火栓应有明显标识；

- 室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好；

- 室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物；

- 各部门应每月对本部门范围内的消火栓进行点检，确保消火栓处于准工作状态；

- 5.2.2灭火器的维护管理

- 灭火器压力应处于正常状态；设有压力表的灭火器，其压力应处于绿色区域；无压力表的二氧化碳等气体灭火器，应每月进行称重并记录重量；

- 灭火器的铅封、安全销应保持完好，如有损坏应立即更换；

- 灭火器应放置在灭火器箱、托架或固定在墙面上，设置时应位置明显、便于取用，且不得影响安全疏散；

- 各部门应每月对本部门范围内的灭火器进行点检，确保灭火器完好可用；

- 5.2.3其他消防设备设施的维护管理

- 车间内防排烟执行机构在非紧急情况下严禁拨动手动开关，以避免防排烟系统误动作；

- 物品的堆放不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用；

- 应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态；需要维修时，应采取相应的措施，维修完成后，应立即恢复到正常运行状态；

- 自动消防设施应按照有关规定，每年委托具有相关资质的单位进行全面检查测试，并出具检测报告，送当地公安消防机构备案。

六、附件

附件一：消防设备、设施统计表；

七、本文件自发布起生效