安全疏散设施管理制度

一、目的

为加强公司安全疏散设施的维护管理，确保在火灾等紧急情况下人员能够迅速、安全地疏散，保障员工生命安全，根据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》及《建筑防火通用规范》等法律法规，结合锂电池生产制造现场实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门及管辖区域，重点涵盖生产车间（注液、化成、分容等洁净区）、仓库、办公区等场所。

三、会议组织与频次

3.1安全疏散设施：指用于人员在紧急情况下安全撤离危险区域的建筑设施和设备，主要包括安全出口、疏散门、疏散走道、疏散楼梯间、疏散指示标志、应急照明灯、辅助疏散逃生设施及应急广播等。

3.2 安全出口：供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

3.3 疏散指示标志：设置在疏散走道、安全出口等处，用于指示疏散方向、位置的灯光标识。

3.4 常闭式防火门：在正常情况下处于关闭状态，但人员通过时能方便推开，并能自动关闭的防火门。

四、职责划分

4.1 ESH与消防部

4.1.1 ESH与消防部为安全疏散设施的归口管理部门，负责制定疏散设施的配置标准，监督各部门落实维护管理责任；

4.1.2 负责建立安全疏散设施管理档案，绘制全厂安全疏散平面图，并定期更新；

4.1.3 每年组织第三方专业机构对疏散指示标志、应急照明等进行一次全面检测，确保其照度、应急供电时间符合国家标准；

4.1.4 负责指导各部门开展疏散演练，评估疏散设施在实战中的有效性。

4.2 厂务运维部

4.2.1 负责洁净车间快卷门与火灾报警系统的联动维护，确保火灾报警时卷帘门自动升起；

4.2.2 负责应急照明系统供电线路的维护，保障双路供电及UPS供电正常。

4.3 生产运营部、供应链管理部及其他部门

4.3.1 负责本部门管辖区域内疏散通道、安全出口的日常管理，确保畅通无阻；

4.3.2 负责管理区域内的应急照明、疏散指示标志进行月度点，发现损坏及时报修；

4.3.3 严禁在疏散走道、楼梯间、前室堆放锂电池成品、原材料或设置障碍物。

五、内容

5.1  安全疏散设施的设置要求

5.1.1 厂房、仓库、办公区的安全出口数量、宽度及疏散距离必须符合《建筑设计防火规范》要求，严禁擅自封堵、改建或取消安全出口。

5.1.2 疏散走道宽度应满足人员疏散的需求，不得设置障碍物占据疏散宽度。

5.1.3 锂电池注液、化成分容等区域，其疏散门必须向疏散方向开启，且严禁设置门槛。

5.1.4 疏散应急照明灯和疏散指示标志的照度应符合规范要求，连续供电时间不得少于90分钟。

5.2 日常维护与管理

5.2.1 保持畅通：

a) 严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为；

b) 严禁在安全出口、疏散走道上安装栅栏、镜子，或在生产期间将安全出口上锁；

c) 生产车间物流通道的物料临时停放，必须向ESH与消防部门报备后才可临时放置，临时放置时间不得超过当前班次结束时间，不得遮挡消防设施和疏散指示标志。

5.2.2 设施完好：

a) 应急照明灯和疏散指示标志应保持外观清洁、完好，无遮挡、无破损；

b) 集中供电的应急照明设备，ESH与消防部应每月进行一次断电测试，检查其是否能自动切换至应急状态；

c) 常闭式防火门应保持关闭状态，闭门器、顺序器应完好有效，严禁使用插销、楔子等物体将常闭防火门强制常开。

5.2.3 特殊区域管理：

a) 洁净车间： 生产期间，洁净区的疏散门在火灾报警系统动作后，必须具备自动解锁功能；若设置门禁系统，必须与火灾自动报警系统可靠联动，在接收到火警信号后立即切断门禁电源，确保疏散门自动释放；门禁控制回路应采用失电释放型

b) 仓库区域： 供应链管理部应严格控制货物堆垛距离，主通道宽度不得小于2米，且必须直通安全出口。

5.3 检查与整改

5.3.1 每日巡查： 各部门安全员或班组长在每日防火巡查中，必须将“安全出口是否上锁”、“疏散通道是否堵塞”作为必查项。

5.3.2 月度点检： 各部门每月对辖区内的疏散指示标志、应急照明进行全覆盖管理，建立台账。

5.3.3 隐患治理：

a) 对检查中发现的通道堵塞行为，应立即清理；

b) 对疏散指示灯熄灭、防火门闭门器损坏等故障，应在24小时内报修；

c) 对不能当场解决的重大隐患（如防火门变形无法开启），应立即采取临时防范措施并上报ESH与消防部。

5.4 奖惩措施

5.4.1 凡发现因管理不善导致安全出口上锁、堵塞疏散通道的，按照公司《消防安全责任制》对责任部门负责人及当事人进行考核。

5.4.2 发生火灾时，因疏散设施管理不当造成人员伤亡的，将依法移交司法机关追究刑事责任。

六、附件

附件一：安全疏散设施月度检查表

七、附则

8.1 本制度由ESH及消防部门负责解释与修订。

8.2 本制度自发布之日起施行。