火灾隐患整改制度

一、 目的

为贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，落实“预防为主，防消结合”的方针，建立健全火灾隐患排查治理的长效机制，确保火灾隐患得到及时、有效的整改，实现隐患闭环管理，保障公司锂电池研发与生产安全，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司所有部门、生产车间、仓储区域及驻厂承包商。重点管控注液、化成分容、高温静置、电解液仓储等消防重点部位的隐患整改工作。

三、 定义

3.1 火灾隐患： 违反消防法律法规、不符合消防技术标准，可能导致火灾发生或火灾危害增大的各类潜在不安全因素。

3.2 一般火灾隐患： 存在火灾风险但危害较小，整改难度较低，能够立即整改或在短时间内整改，且在整改期间能保证安全的隐患。

3.3 重大火灾隐患： 违反消防法律法规，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并由此可能造成重大、特别重大火灾事故或严重社会影响，无法立即整改且需要协调多部门、投入较大资金或需停产停业进行整改的隐患。重大火灾隐患的判定参照《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181）。

3.4 “五落实”原则： 指在隐患整改过程中，必须落实整改责任、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案。

四、 职责划分

4.1 ESH及消防部

4.1.1 负责建立火灾隐患台账，对巡查、检查中发现的火灾隐患进行登记、分类和分级管理；

4.1.2 负责向责任部门下发《火灾隐患整改通知书》，督促、指导责任部门制定整改方案；

4.1.3 负责对隐患整改情况进行复查验收，实现闭环管理；

4.1.4 对于重大火灾隐患，负责组织专家或技术人员进行评估，并向消防安全管理人及责任人报告，提出处理建议。

4.2 各部门负责人

4.2.1 是本部门火灾隐患整改的第一责任人，负责落实本部门管辖区域内隐患的整改工作；

4.2.2 负责制定本部门隐患整改的具体措施，落实整改期间的安全防范手段；

4.2.3 涉及设备设施的硬件故障，应及时报修或协调厂务运维部进行处理。

4.3 财务审计部

4.3.1 负责保障火灾隐患整改所需的资金投入，确保整改工作不因资金问题而延误。

4.4 消防安全管理人

4.4.1 负责审批重大火灾隐患的整改方案，协调跨部门的整改资源；

4.4.2 督促落实整改资金，监督整改进度。

五、 内容

5.1 隐患报告与登记

5.1.1 任何员工在发现火灾隐患时，应立即向现场管理人员或ESH及消防部报告。

5.1.2 ESH及消防部应将《防火巡查、检查记录表》中发现的问题、上级消防救援机构指出的问题、以及员工报告的问题，统一录入《火灾隐患整改台账》。

5.2 一般火灾隐患的整改

5.2.1 立即整改： 对于能够当场改正的火灾隐患（如违规吸烟、安全出口上锁、疏散通道堆放杂物、灭火器遮挡、常闭防火门处于开启状态等），检查人员应责令责任部门或人员立即改正。

5.2.2 限期整改： 对于不能当场改正的，ESH及消防部应下发《火灾隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改措施和完成时限。

5.2.3 责任部门在收到通知后，应在规定期限内完成整改，并将整改结果（含整改前后对比照片）反馈至ESH及消防部申请复查。

5.3 重大火灾隐患的整改

5.3.1 对于被判定为重大火灾隐患的（如消防设施严重瘫痪、锂电池生产关键工序存在系统性风险、防火分区破坏等），ESH及消防部应立即书面报告消防安全管理人和消防安全责任人。

5.3.2 责任部门应制定专项整改方案，整改方案应包括：

a) 整改的目标和任务；

b) 采取的整改措施（技术措施、管理措施）；

c) 经费预算和来源；

d) 负责整改的机构和人员；

e) 整改的时限和节点；

f) 整改期间的应急防范措施（如增设临时灭火器材、增加巡查频次、暂停相关危险作业等）。

5.3.3 整改方案经消防安全管理人审核、消防安全责任人批准后实施。

5.4 涉及锂电池生产工艺的特殊整改要求

5.4.1 注液工序： 若注液间环境监测报警装置故障或通风排气系统失效，应视为重大隐患，现场当班班长或操作人员有权且必须立即停止相关作业，切断非必要电源，并同时上报生产运营经理及ESH与消防部门，直至系统恢复正常。

5.4.2 化成分容/高温静置： 若发现电池过热、温感探头失灵或消防喷淋系统故障，应立即隔离故障电池或停止设备运行，由专业工程师进行检修，严禁设备带病运行。

5.4.3 电解液/成品仓库： 若发现化学品泄漏或堆垛不符合防火间距要求，供应链管理部应立即组织清理和重新码放。

5.5 整改期间的防范措施

5.5.1 在火灾隐患未消除之前，责任部门必须落实防范措施，确保安全。

5.5.2 对于随时可能引发火灾或一旦发生火灾将严重危及人身安全的隐患部位，应当将危险部位停产、停业整改。

5.5.3 厂务运维部在进行涉及动火、电气线路改造的隐患整改作业时，必须严格履行审批手续，遵守《消防安全管理程序》中的作业规范。

5.6 复查与销案

5.6.1 隐患整改完毕后，责任部门应向ESH及消防部提出复查申请。

5.6.2 ESH及消防部应在收到申请后3个工作日内进行现场复查。

5.6.3 复查合格的，由复查人员签字确认，予以销案；复查不合格的，责令限期重新整改，并依据公司奖惩规定对责任人进行考核。

5.6.4 上级消防救援机构责令限期改正的火灾隐患，整改后由ESH及消防部向消防救援机构申报复查。

5.7 档案管理

ESH及消防部应将火灾隐患整改过程中的《火灾隐患整改通知书》、整改方案、复查记录、整改前后照片等资料整理归档，保存期限不少于3年。

六、 附件

附件一：《火灾隐患整改通知书》

附件二：《火灾隐患整改台账》

七、 本文件自发布起生效