防火巡查、检查制度

一、目的

为规范日常防火巡查与定期检查，强化风险管控，确保消防通道畅通、消防设备设施完好，提升全员消防安全意识与应急能力，特制定本制度。

二、适用范围

公司各部门

三、定义

3.1火灾隐患：可能导致火灾发生或火灾危害增大的各类潜在不安全因素。

3.2 重大火灾隐患：违反消防法律法规、不符合消防技术标准，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并由此可能造成重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的各类潜在不安全因素。

3.3消防重点部位：容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位；

四、职责划分

4.1 ESH与消防部

4.1.1 ESH与消防部负责《防火巡查、检查制度》等安全管理标准制定、修订及解释；有权对发现的消防安全隐患核查及处理；

4.1.2依规对工厂内部存在火灾隐患的部位进行监管，处理、通报违规供应商、部门及人员；

4.1.3负责安排消防控制室值班员每日防火巡查，负责组织每月综合性防火检查，负责收集并存档各部门定期记录的防火巡查/检查记录，及时记录火灾隐患，督促隐患整改，通报违规供应商、部门及人员；

4.2生产运营部、供应链管理部

4.2.1负责本部门所属区域的防火巡查，及时记录火灾隐患，督促隐患整改；

4.2.2 负责宣导常见火灾隐患，强化员工安全意识。

五、内容

5.1防火巡查、检查人员与频次要求

5.1.1生产车间各班组长负责本班组区域内每日防火巡查，频次要求如下：

a)注液、化成分容、高温静置等火灾高风险工序区域，每日巡查不得少于2次；

b)其他火灾危险性较低工序区域，每日巡查不得少于1次；

5.1.2仓库管理员负责甲类库区域内每日防火巡查，每日巡查不得少于2次；

5.1.3 消防控制室值班员负责厂区内每日防火巡查，每日防火巡查不得少于1次；

5.1.4生产车间兼职安全员负责本车间区域内每周防火检查，每周检查不得少于1次；

5.1.5 ESH与消防部每月组织1次综合性防火检查，由生产运营部主管级及以上人员参与；

5.2防火巡查/检查内容

5.2.1一般性防火巡查/检查主要内容包括：

a) 火灾隐患的整改情况及防范措施的落实情况；

b) 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

c) 消防车通道、消防水源情况；

d) 灭火器材配置及有效情况；

e) 用火、用电有无违章情况；

f) 消防安全重点部位的管理情况；

g) 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

h) 消防控制室值班情况和设施运行、记录情况；

i) 消防安全标志及设置情况和完好、有效情况；

j) 其他火灾隐患问题。

5.2.2工艺防火巡查/检查主要内容包括：

a) 设备运行声音正常，无异常振动,无异常气味；

b) 烘道NMP监测系统仪表显示准确，无异常报警；

c) 涂布机表面清洁良好，无浆料堆积、干燥;

d) 注液间防火门保持常闭状态,现场未违规放置电解液；

e) 注液机真空系统工作正常，压力表读数准确, 电解液输送管道、储罐无泄漏、无变形；

f) 化成分容区域防火门保持常闭状态，室内温度均匀，高温静置区域无异常升温现象；化成设备散热系统正常，风扇运行平稳，温度检测系统无异常报警；

g) 测试夹具接触良好，无过热变色现象；

h) 其他火灾隐患问题；

5.2.3防火巡查和检查应如实填写巡查和检查记录，具体格式见附件一，及时纠正消防违法违章行为，对不能当场整改的火灾隐患应当逐级报告，整改后应当进行复查并向ESH及消防部报告复查结果，巡查检查人员、复查人员及其主管人员应当在记录上签名。

六、附件

附件一：防火巡查记录表；

七、本文件自发布起生效